Ausschreibungstexte 2025

**Geberit Mapress Kupfer FKM (Solar)**

# Geberit Mapress Kupfer FKM (Solar) Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Kupfer FKM (Solar) Vorbeschrieb

**Einsatzbereich:**

Die Systemteile sind geeignet für Solarinstallationen, sowie für den Transport verschiedenster Medien, z.B. Mineralöle, Druckluft, technische Fluide bzw. Gase, Kraftstoffe, etc. nach Freigabe durch Geberit

**Solaranlagen:** -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden über die Lebensdauer der Anlage)

**Industrie:** -20°C bis 140°C für wässrige Medien

**Verrohrung:**

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress Kupfer FKM in den Abmessungen d=15 bis 54 mm aus Cu-DHP-Kupfer Werkst.CW024A nach EN 1412, aus Rotguss (Rg5) Werkst. CC499K nach EN 1982. Die Systemkomponenten sind einsetzbar für max. Betriebsdrücke bis 16bar.

**Systemkomponenten:**

DIN-/ DVGW-Kupferrohren (d = 15 bis 54 mm) Kupfer-Installationsrohre nach ÖN EN 1057 und DVGW GW 392 geschützt gegen Lochkorrosion, Eingetragenes Warenzeichen,

Rohre auf Dichtheit geprüft.

Mapress Kupfer FKM Pressfittings d = 15 bis 54 mm aus CU-DHP-Kupfer Werkst. CW024A und Rotguss Werkst. CC499K mit werkseitig eingelegten Dichtringen FKM blau aus Fluorkautschuk.

Die Mapress Kupfer FKM Fittinge sind mit weissen Pressindikator und anthrazitfarbigen (schwarzen) Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten nationalen Richtlinien und Vorgaben für o.a. Einsatzbereiche zu beachten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat: Geberit Mapress

Typ: Kupfer FKM

## Mapress Kupfer FKM Bogen mit beidseitiger Pressmuffe 90°

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 12 / d 15 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52282

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 15 / d 18 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52283

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 20 / d 22 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52284

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 25 / d 28 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52285

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 32 / d 35 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52286

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 40 / d 42 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52287

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 50 / d 54 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52288

## Mapress Kupfer FKM Bogen mit beidseitiger Pressmuffe 45°

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 12 / d 15 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52222

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 15 / d 18 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52223

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 20 / d 22 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52224

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 25 / d 28 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52225

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 32 / d 35 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52226

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 40 / d 42 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52227

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 50 / d 54 mm**, beidseitig mit Muffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52228

## Mapress Kupfer Bogen innen/aussen 90°

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 12 / d 15 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 53212

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 15 / d 20 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52313

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 20 / d 22 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52314

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 25 / d 28 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52315

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 32 / d 35 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52316

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 40 / d 42 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52317

**Mapress Kupfer FKM Bogen 90° (CU)**

**DN 50 / d 54 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 352318

## Mapress Kupfer Bogen innen/aussen 45°

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 12 / d 15 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52242

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 15 / d 20 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52243

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 20 / d 22 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52244

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 25 / d 28 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52245

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 32 / d 35 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52246

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 40 / d 42 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52247

**Mapress Kupfer FKM Bogen 45° (CU)**

**DN 50 / d 54 mm**, innen/aussen,

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52248

## Mapress Kupfer FKM T- Stück egal

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 12 / d 15 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52332

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 15 / d 18 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52333

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 20 / d 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52334

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 25 / d 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52335

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 32 / d 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52336

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 40 / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52337

**Mapress Kupfer FKM T-Stück egal (CU),**

**DN 50 / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52338

## Mapress Kupfer FKM T- Stück reduziert

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 15 / DN 12 / DN 15**

**d 18 mm / d 15 mm / d 18 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52356

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 20 / DN 15 / DN 20**

**d 22 mm / d 18 mm / d 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52359

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 25 / DN 20 / DN 25**

**d 28 mm / d 22 mm / d 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52366

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 32 / DN 20 / DN 32**

**d 35 mm / d 22 mm / d 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52369

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 32 / DN 25 / DN 32**

**d 35 mm / d 28 mm / d 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52370

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 40 / DN 20 / DN 40**

**d 42 mm / d 22 mm / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52373

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 40 / DN 25 / DN 40**

**d 42 mm / d 28 mm / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52374

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 40 / DN 32 / DN 40**

**d 42 mm / d 35 mm / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52375

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 50 / DN 20 / DN 50**

**d 54 mm / d 22 mm / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52378

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 50 / DN 20 / DN 50**

**d 54 mm / d 22 mm / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52378

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 50 / DN 25 / DN 50**

**d 54 mm / d 28 mm / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52379

**Mapress Kupfer FKM T-Stück reduziert (CU),**

**DN 50 / DN 32 / DN 50**

**d 54 mm / d 35 mm / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52380

## Mapress Kupfer FKM T- Stück mit IG

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (Ms),**

**DN 12 / d 15 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52413

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (Ms),**

**DN 15 / d 18 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52414

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),**

**DN 20 / d 22 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52416

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),**

**DN 25 / d 28 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52418

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),**

**DN 32 / d 35 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52421

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),**

**DN 40 / d 42 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52424

**Mapress Kupfer FKM T-Stück (MS),**

**DN 50 / d 54 mm x ½“IG**, mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52427

## Mapress Kupfer FKM Muffe

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 12 / d 15 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52062

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 15 / d 18 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52063

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 20 / d 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52064

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 25 / d 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52065

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 32 / d 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52066

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 40 / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52067

**Mapress Kupfer FKM Muffe (CU)**

**DN 50 / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52068

## Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 12 / d 15 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52082

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 15 / d 18 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52083

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 20 / d 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52084

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 25 / d 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52085

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 32 / d 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52086

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 40 / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52087

**Mapress Kupfer FKM Schiebemuffe (CU)**

**DN 50 / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52088

## Mapress Kupfer FKM Reduzierung

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 15 / d 18 mm x 15mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52133

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 20 / d 22 mm x 15 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52134

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 20 / d 22 mm x 18mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52135

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 25 / d 28 mm x 15 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52136

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 25 / d 28 mm x 18 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52137

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 25 / d 28 mm x 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52138

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 32 / d 35 mm x 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52141

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 32 / d 35 mm x 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52142

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 40 / d 42 mm x 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52145

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 40 / d 42 mm x 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52146

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 40 / d 42 mm x 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52147

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 50 / d 54 mm x 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52152

**Mapress Kupfer FKM Reduzierung (CU)**

**DN 50 / d 54 mm x 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 52153

## Mapress Kupfer FKM Übergang gerade mit AG

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 12 / d 15 mm x ½“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52453

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 12 / d 15 mm ¾“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52454

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 15 / d 18 mm x ½“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52455

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 15 / d 18 mm x ¾“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52456

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 20 / d 22 mm x ½“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52457

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 20 / d 22 mm x ¾“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52458

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 25 / d 28 mm x ¾“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52460

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 25 / d 28 mm x 1“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52461

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52464

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 40 / d 42 mm x 1 ¼“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52465

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 40 / d 42 mm x 1 ½“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52466

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 50 / d 54 mm x 2“AG**

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52468

## Mapress Kupfer FKM Übergang gerade mit IG

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 12 / d 15 mm x ½“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52484

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 15 / d 18 mm x ½“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52486

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 20 / d 22 mm x ½“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52488

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 20 / d 22 mm x ¾“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52489

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 25 / d 28 mm x 1“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52493

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52495

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 40 / d 42 mm x 1 ½“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52498

**Mapress Kupfer FKM Übergang (Ms)**

**DN 50 / d 54 mm x 2“IG**

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52500

## Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit AG

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 12 / d 15 mm x ½“AG**

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52524

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 15 / d 18 mm x ½“AG**

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52529

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 20 / d 22 mm x ¾“AG**

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52529

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 25 / d 28 mm x 1“AG**

mit Außengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52532

## Mapress Kupfer FKM Übergangswinkel 90° mit IG

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 12 / d 15 mm x ½“AG**

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52544

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 15 / d 18 mm x ½“AG**

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52546

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 20 / d 22 mm x ¾“AG**

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52549

**Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Rg)**

**DN 25 / d 28 mm x 1“AG**

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52552

## Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung

**Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),**

**DN 12 / d 15 mm x ¾“**, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52653

**Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),**

**DN 15 / d 18 mm x ¾“**, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52656

**Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),**

**DN 20 / d 22 mm x 1“**, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52661

**Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),**

**DN 25 / d 28 mm x 1 “**, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52664

**Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),**

**DN 25 / d 28 mm x 1 ¼“**, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52665

**Mapress Kupfer FKM Anschlussverschraubung (Rg),**

**DN 32 / d 35 mm x 1 ½“**, flachdichtend

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52667

## Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung mit AG

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 12 / d 15 mm x ½“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52562

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 15 / d 18 mm x ½“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52564

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 20/ d 22 mm x ½“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52566

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 20 / d 22 mm x ¾“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52567

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 20 / d 22 mm x 1“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52568

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 25 / d 28 mm x 1“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52570

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52571

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 40 / d 42 mm x 1 ½“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52572

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 50 / d 54 mm x 2“AG**, flachdichtend

mit Aussengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52573

## Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung mit IG

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 12 / d 15 mm x ½“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52611

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 12 / d 15 mm x ¾“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52612

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 15 / d 18 mm x ½“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52613

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 15/ d 18 mm x ¾“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52614

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 20 / d 22 mm x ¾“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52615

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 20 / d 22 mm x 1“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52616

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 25 / d 28 mm x 1“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52617

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52618

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 40 / d 42 mm x 1 ½“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52619

**Mapress Kupfer FKM Übergangsverschraubung (Rg),**

**DN 50 / d 54 mm x 2“IG**, flachdichtend

mit Innengewinde

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52620

## Mapress Kupfer FKM Kappe

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 12 / d 15 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52752

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 15 / d 18 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52753

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 20 / d 22 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52754

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 25 / d 28 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52755

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 32 / d 35 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52756

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 40 / d 42 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52757

**Mapress Kupfer FKM Kappe**

**DN 50 / d 54 mm**

mit eingelegten Dichtring FKM-blau

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 52758

## Mapress Kupfer Pressbund

**Mapress Kupfer Pressbund PN10/16**

**DN25 d 28 mm**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63706

**Mapress Kupfer Pressbund PN10/16**

**DN32 d 35 mm**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63707

**Mapress Kupfer Pressbund PN10/16**

**DN40 d 42 mm**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63708

**Mapress Kupfer Pressbund PN10/16**

**DN50 d 54 mm**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63709

## Mapress Losflansch verzinkt

**Mapress Losflansch verzinkt PN10/16**

**DN25**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23715

**Mapress Losflansch verzinkt PN10/16**

**DN32**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23716

**Mapress Losflansch verzinkt PN10/16**

**DN40**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23717

**Mapress Losflansch verzinkt PN10/16**

**DN50**

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23718

## Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 16 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22421

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 16 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22422

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 16 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22423

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 20 / d 15 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22431

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 20 / d 18 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22432

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 20 / d 22 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22433

**Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),**

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

**DN 25 / d 28 mm**

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22444

## Mapress Dichtring FKM blau

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 10 / d 12 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 12 / d 15 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 15 / d 18 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 20 / d 22 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 25 / d 28 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 32 / d 35 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 40 / d 42 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 50 / d 54 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 65 / d 76,1 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 80 / d 88,9 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

**Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk**

**DN 100 / d 108 mm**

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 140°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 12 / d 15 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 15 / d 18 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 20 / d 22 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 25 / d 28 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 32 / d 35 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 40 / d 42 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

**Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent**

**DN 50 / d 54 mm**

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90 Rohrdurchführung für Geberit Mapress Kupferrohrsystem mit Steinwolle-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Kupfer FKM Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensions-abhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig

**Abschottung Mapress Kupfer FKM / Streckenisolierung**

Fabrikat Mapress Kupfer FKM

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke