Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress Therm

# Geberit Mapress Therm Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Therm Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wassersysteme wie Heizungs- Kälte- und Kühlkreisläufe, Solarinstallationen und Druckluftinstallationen, sowie für den Transport verschiedenster Medien nach Freigabe durch Geberit und abhängig des passenden Elastomerdichtelementes. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser, Erd- oder Flüssiggas-installationen zulässig.

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Mapress Therm Systemrohre in den Abmessungen d=15 - 54 mm aus nichtrostenden ferritischen Cr-Ti Stahl, Werkstoff Nr.:1.4520 und Mapress Therm Systemrohre in den Abmessungen d=76,1 - 108 mm aus nichtrostenden austenitischen Cr-Mo Stahl, Werkstoff Nr.:1.4301 nach ÖN EN 10088-2. In Kombination mit Mapress Pressfittings aus Edelstahl Werkstoffqualität 1.4301/1.4401.

Systemkomponenten:

Mapress Therm Systemrohre 1.4520 (Cr-Ni) d = 15 - 54 mm sind geschweißte, dünnwandige Edelstahlleitungsrohre nach ÖN EN 10088 mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht. Kennzeichnung mit durchgehenden orangen Farbstreifen. Das Mapress Therm Systemrohr 1.4520 ist magnetisch. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen zugelassen (keine ÖVGW- Zulassung).

Mapress Therm Systemrohre 1.4301 (Cr-Ni) d = 76,1-108 mm sind geschweißte, dünnwandige Edelstahlleitungsrohre nach ÖN EN 10088 mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht. Kennzeichnung mit durchgehenden orangen Farbstreifen. Das Mapress Therm Systemrohr 1.4301 ist nicht magnetisch. Nicht für den Einsatz in Trinkwasser- oder Erd bzw. Flüssiggasanlagen zugelassen (keine ÖVGW- Zulassung).

Mapress Therm Pressfittings aus Edelstahl, Werkstoffqualität 1.4301 / 1.4401, d=15 bis 108 mm mit Konturdichtring (unverpresst undicht) aus Butylkautschuk CllR, schwarz und orangenen Pressindikator. Kennzeichnung als Nichttrinkwasserfitting (NPW). Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben.

Ausreichende Korrosionsbeständigkeit bei üblicher Verlegung von Heizungsleitungen unter Putz oder im Fußbodenbereich. Beständig gegenüber Tauwasserbildung in Kälte- oder Kühlkreisläufen.

Ausnahme: Bei 2-Leiter-Change-Over Systemen mit Taupunktunterschreitung im Kühlbetrieb und Temperaturen über 35° im Heizbetrieb ist bei Mapress Therm Systemrohre Cr-Ti-Stahl, Werkst.-Nr. 1.4520 und Mapress Therm Systemrohre Cr-Ni Stahl, Werkst.-Nr. 1.4301 nach ÖN H 5155 zusätzlicher Korrosionsschutz erforderlich.Taupunktunterschreitungen und Wechseltemperaturen können zu einem vermehrten Austrag von Chloriden aus handelsüblichen Elastomerdämmstoffen führen, welche unter Einfluß von höheren Temperaturen auf der Rohroberfläche korrosiv wirken können.

Beim Einsatz für Solar- bzw. industrielle Anlagen ist in Abstimmung mit Geberit der werkseitig eingelegte schwarze Dichtring aus Butylkautschuk CllR durch den blauen Dichtring aus Flourkautschuk FKM zu ersetzen.

Der am Mapress Therm angebrachte orange Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit

Typ:		Mapress Therm

## Mapress Therm Systemrohre

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 12 / d 15x1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49102

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 15 / d 18x1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49103

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 20 / d 22x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49104

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 25 / d 28x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49105

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49106

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49107

Mapress Therm Systemrohr 1.4520 (Cr-Ti Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 49108

Mapress Therm Systemrohr 1.4301 (Cr-Ni Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 65 / d 76,1x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49609

Mapress Therm Systemrohr 1.4301 (Cr-Ni Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 80 / d 88,9x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49610

Mapress Therm Systemrohr 1.4301 (Cr-Ni Edelstahl)

nach DIN EN 10088,

DN 100 / d 108x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 49611

## Mapress Therm Bogen 90°, beidseitig mit Muffe

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41102

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41103

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41104

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41105

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41106

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41107

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41108

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41109

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41110

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41111

## Mapress Therm Bogen 45°, beidseitig mit Muffe

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42802

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42803

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42804

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42805

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42806

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42807

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42808

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42809

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42810

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm, beidseitig mit Muffe,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42811

## Mapress Therm Bogen 90°, mit Einschubende

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40302

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40303

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40304

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40305

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43306

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43307

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43308

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43309

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43310

Mapress Therm Bogen 90° (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43311

## Mapress Therm Bogen 45°, mit Einschubende

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40702

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40703

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40704

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 40705

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42706

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42707

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42708

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42709

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42710

Mapress Therm Bogen 45° (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm, mit Einschubende,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42711

## Mapress Edelstahl Überbogen

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30802

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30803

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30804

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30805

## Mapress Edelstahl Passbogen

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 12 / d 15 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30402

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 15 / d 18 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30403

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 20 / d 22 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30404

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 25 / d 28 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30405

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 32 / d 35 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30406

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 40 / d 42 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30407

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 50 / d 54 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30408

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 65 / d 76,1 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30089

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 80 / d 88,9 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30090

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 100 / d 108 mm, Angabe des größten Winkels

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30091

## Mapress Therm T- Stück, egal

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43002

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43003

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43004

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43005

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43006

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43007

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43008

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43009

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43010

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm, egal

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43011

## Mapress Therm T- Stück, reduziert

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 15/12/15, d 18-15-18 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41204

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 20/12/20, d 22-15-22 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41206

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 20/15/20, d 22-18-22 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41207

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 25/12/25, d 28-15-28 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41209

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 25/15/25, d 28-18-25 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41210

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 25/20/25, d 28-22-28 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41211

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32/12/32, d 35-15-35 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41212

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32/15/32, d 35-18-35 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41213

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32/20/32, d 35-22-35 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41214

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32/25/32, d 35-28-35 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41215

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 40/12/40, d 42-15-42 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41216

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 40/25/40, d 42-28-42 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41219

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 40/32/40, d 42-35-42 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41220

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 50/12/50, d 54-15-54 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41221

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 50/25/50, d 54-28-54 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41224

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 50/32/50, d 54-35-54 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41225

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 50/40/50, d 54-42-54 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41226

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 65/20/65, d 76,1-22-76,1 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41229

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 65/32/65, d 76,1-35-76,1 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41231

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 65/54/65, d 76,1-54-76,1 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41233

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 80/20/80, d 88,9-22-88,9 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41236

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 80/32/80, d 88,9-35-88,9 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41238

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 80/50/80, d 88,9-54-88,9 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41240

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 80/65/80, d 88,9-76,1-88,9 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41241

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 100/20/100, d 108-22-108 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41244

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 100/32/100, d 108-35-108 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41246

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 100/50/100, d 108-54-108 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41248

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 100/65/100, d 108-76,1-108 mm, reduziert

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41249

## Mapress Therm T- Stück mit IG

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41304

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41305

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41307

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41309

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x Rp ¾“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41350

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41312

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x Rp ¾“ mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41313

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41316

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm x Rp ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41360

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm x Rp ¾“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41326

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm x Rp ¾“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41331

Mapress Therm T-Stück (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm x Rp ¾“, mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41336

## Mapress Therm Muffe

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44002

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44003

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44004

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44005

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44006

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44007

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44008

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44009

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44010

Mapress Therm Muffe (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 44011

## Mapress Therm Schiebemuffe

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42102

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42103

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42104

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42105

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42106

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42107

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42108

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42109

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42110

Mapress Therm Schiebemuffe (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42111

## Mapress Therm Reduzierung

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 15/12 d 18-15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42403

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 20/15 d 22-15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42405

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 20/15 d 22-18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42406

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 25/12 d 28-15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42407

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 25/15 d 28-18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42408

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 25/20 d 28-22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42409

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 32/12 d 35-15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42410

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 32/20 d 35-22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42412

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 32/25 d 35-28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42413

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 40/32 d 42-35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42418

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 50/40 d 54-42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42424

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 65/50 d 76,1-54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42428

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 80/50 d 88,9-54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42438

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 80/65 d 88,9-76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42439

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 100/65 d 108-76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42446

Mapress Therm Reduzierung (Edelstahl)

DN 100/80 d 108-88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 42448

## Mapress Therm Übergang mit AG gerade

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x R 3/8“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41726

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x R ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41703

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x R ¾“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41714

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x R ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41704

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x R ¾“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41705

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x R ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41715

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x R ¾“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41707

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x R 1“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41716

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x R ¾“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41717

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x R 1“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41708

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x R 1 ¼“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41718

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x R 1“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41719

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x R 1 ¼“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41709

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x R 1 ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41720

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm x R 1 ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41710

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm x R 1 ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41722

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm x R 2“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41711

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm x R2 ½“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41713

Mapress Therm Übergang mit Außengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm x R3“

mit Außengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41724

## Mapress Therm Übergang mit IG gerade

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x Rp 3/8“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41801

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x Rp ½“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41802

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x Rp ¾“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41823

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x Rp ½“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41803

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x Rp ¾“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41804

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x Rp ½“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41805

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41806

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x Rp 1“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41824

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x Rp ½“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41807

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x Rp ¾“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41819

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x Rp 1“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41809

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x Rp 1“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41820

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x Rp 1 ¼“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41811

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x Rp 1 ½“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41826

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm x Rp 1 ½“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41814

Mapress Therm Übergang mit Innengewinde, gerade (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm x Rp 2“

mit Innengewinde, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 41818

## Mapress Therm Übergangswinkel mit IG

Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x Rp 3/8“

mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43802

Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x Rp 1/2“

mit Innengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43803

Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x Rp ½“

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43804

Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43805

Mapress Therm Übergangswinkel mit Innengewinde (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x Rp 1“

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43806

## Mapress Therm Übergangswinkel mit AG

Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x R 1/2“

mit Außengewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43833

Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x R ½“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43834

Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x R ¾“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43835

Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x R 1“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43836

Mapress Therm Übergangswinkel mit Außengewinde (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x R 1 ¼“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43837

## Mapress Therm Flansch PN10/16

Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43736

Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43737

Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43738

Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43739

Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43740

Mapress Therm Flansch PN 10/16 (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm

mit Pressmuffe, Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43741

## Mapress Therm Anschlussverschraubung

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 12/ d 15mm x G ¾“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45032

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 15/ d 18mm x G ¾“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45033

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 20 / 22 mm x G 1“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45041

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 20 / 22 mm x G 1 ¼“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45044

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 25 / d 28 mm x G 1 ¼“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45035

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 25 / d 28 mm x G 1 ½“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45049

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 32 / d 35 mm x G 1 ½“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45036

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 40 / d 42 mm x G 1 ¾“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45037

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 50 / d 54 mm x G 2 3/8“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45038

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 65 / d 76,1 mm x G 3“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45039

Mapress Therm Anschlußverschraubung

DN 80 / d 88,9 mm x G 3 ½“

flachdichtend, Überwurfmutter aus Messing mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45040

## Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm x R ½“

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45430

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x R ¾“

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45435

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x R 1“

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45437

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x R 1 ¼“

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45438

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG,

DN 40 / d 42 mm x R 1 ½“

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45439

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit AG (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm x R 2“

flachdichtend, mit Außengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45440

## Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm x Rp ½“

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45402

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm x Rp ¾“

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45404

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm x R 1“

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45406

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm x Rp 1 ¼“

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45407

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm x Rp 1 ½“

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45408

Mapress Therm Übergangsverschraubung mit IG (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm x Rp 2“

flachdichtend, mit Innengewinde und mit Pressmuffe,

Überwurfmutter aus Messing

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 45409

## Mepla / Mapress Systemübergang aus Rotguss

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 12 / d 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 15 / d 20 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.507.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 15 / d 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.508.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 15 / d 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.509.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 20 / d 26 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 603.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 25 / d 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 604.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 32 / d 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 605.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 40 / d 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 606.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 50 / d 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 607.508.00.5

## PushFit / Mapress Systemübergang

Adapter PushFit auf Mapress

DN 12 / d 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 650.692.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15 / d 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.693.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15 / d 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.694.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 20 / d 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 652.694.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Rotguss

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 12 / d 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.240.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 15 / d 20 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.231.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 15 / d 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.241.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 15 / d 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.242.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 20 / d 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.232.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 25 / d 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.233.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 32 / d 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.234.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 40 / d 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.235.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Rotguss

DN 50 / d 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.236.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Edelstahl

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 12 / d 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.250.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 15 / d 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.251.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 15 / d 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.252.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 20 / d 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.253.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 25 / d 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.254.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 32 / d 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.255.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 40 / d 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.256.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Rohrende aus Edelstahl

DN 50 / d 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.257.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Edelstahl mit Pressmuffe

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 12 / d 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.332.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 15 / d 20 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.347.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 15 / d 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.333.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 15 / d 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.334.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 20 / d 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.335.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 25 / d 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.336.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 32 / d 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.337.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 40 / d 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.338.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress Pressmuffe aus Edelstahl

DN 50 / d 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.339.00.1

## Mapress Therm Kappen

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43212

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43213

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43214

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43215

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43216

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43217

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43218

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43219

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43220

Mapress Therm Kappen (Edelstahl)

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 43221

## Mapress Edelstahl Kompensatoren

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33932

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33933

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33934

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33935

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33936

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33937

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33938

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33939

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33940

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33941

## Mapress Heizkörperanschluss

Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ L

DN 12 		 d 15 mm

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in PUR eingeschäumt, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63109

Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ C

DN 12 		 d 15 mm

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in EPS Schutzbox, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63108

## Mapress Dichtring FKM blau

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 10 / d 12 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 12 / d 15 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 15 / d 18 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 20 / d 22 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 25 / d 28 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 32 / d 35 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 40 / d 42 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 50 / d 54 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 65 / d 76,1 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 80 / d 88,9 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 100 / d 108 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 10 / d 12 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16101

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 12 / d 15 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 15 / d 18 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 20 / d 22 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 25 / d 28 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 32 / d 35 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 40 / d 42 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 50 / d 54 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 65 / d 76,1 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16109

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 80 / d 80 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16110

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 100 / d 108 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16111