Ausschreibungstexte

# Geberit Mepla Heizungssystem

1 Geberit Mepla Heizung Ausschreibungstexte

1.1 Geberit Mepla Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Heizungsinstallationen und Kühlkreisläufe

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge, auf andere Rohmaterialien etc. einzukalkulieren, sofern diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für die Dichtheitsprobe einzukalkulieren. Im Anteil “Sonstiges” ist dafür ein Aufschlag von ....% einkalkuliert.

Das Mepla Heizungssystem aus mehrschichtigen Metallverbundrohr ist in den Abmessungen d16 – 75mm verfügbar.

Systemkomponenten:

Mepla Metallverbundrohr:

In den Abmessungen d 16 – 75mm, für Heizungsinstallationen, medienführendes Rohr aus Polyethylen PE-RT, Tragrohr aus Aluminium, stumpf verschweißt, äußere Schutzschicht aus Polyetylen PE-RT, UV-stabilisiert, längskraftschlüssige Verbindung durch direktes Verpressen des Rohres auf dem Fitting ohne Hülse. Rohrsystem ohne Zulassungen für Trinkwasser und ohne ÜA Registrierung daher Einsatz nur in geschlossenen Wasserkreisläufen und bei Sonderwässern.

Bestehend aus:	Technische Daten

- Innenrohr aus PE-RT		Betriebstemp.:0 - 85° C (geschlossene Kreisläufe)

- Homogenem, verschweißtem Alurohr,	Maximaltemperatur:	95° C kurzzeitig

Stärke 0,5 – 1,2 mm	Betriebsdruck:		10 bar

- Außenmantel aus PE weiß (Rollen)
  oder schwarz (Stangen)	geprüfte Diffusionsdichte:		100 %

- Verbindung mittels Preßfittingen	Wärmeausdehnung:	0,026 mm/mK

- ÖVGW geprüft 	Fabrikat:			Geberit

- Gewährleistung 10 Jahre	Typ:			Mepla Therm

Ausführung als Rohrrolle, Rolle mit Schutzrohr (PE) oder Rolle vorisoliert (PE Weichschaum, Wärmeleitzahl λ= 0,04 W/mK bei Mitteltemperatur 40 °C.

Formstücke zu Mehrschichtverbundrohr

mit Gewindeanschluß: Formstücke aus hochwertigen Rotguß,

ohne Gewindeanschluß: Formstücke aus hochwertigem, pressbarem Kunststoff (PVDF),

Formstücke aus Messing

Formstücke geprüft und zugelassen, diffussionsdicht, ÖN EN 21003.

Der Dichtring aus EPDM

Alle Pressformstücke mit Spezialkontur, eindeutige Erkennbarkeit von nicht verpressten Verbindungsstellen , „Geberit Mepla -sichtbar sicher „

Heizkörperanbindungen: vernickelte MS-Verschraubung bzw. MS Nippel

Die Verbindung der Formstücke mit dem Rohr erfolgt durch Preßverbindung mittels elektrohydraulischer Presszange, den Geberit Mepla Systembacken oder dem Geberit Mepla Handpreßwerkzeug.

Der HK-Anschluß erfolgt mit Klemmverschraubungen oder pressbaren Anschlüssen.

Das System verfügt über, nach EN 1366-1 geprüften, EN 13501-2 klassifizierten Brandabschottungen EI 90 für Rohrdurchführungen durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion. Isolation der Leitungen mit Steinwoll- Streckenisolierungen (z.B Rockwool R 800) oder bei Kälteanwendungen mit Armaflex AF und Brandschutzbändern von Fremdhrstellern.

Bei der Systemverarbeitung und Verlegung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten Normen und Verordnungen für die Dimensionierung und Ausführung von Heizungsanlagen zu beachten und einzuhalten.

Fabrikat: 	Geberit

Typ:		Mepla Therm

Geberit Mepla Heizungssystem

# Heizungsrohre

Heizungsrohr 16 mm (DN 12)

Mehrschichtverbundrohr wie beschrieben, Farbe weiß, Rolle zu 100 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 601.230.00.1

Heizungsrohr 20 mm (DN 15)

Mehrschichtverbundrohr wie beschrieben, Farbe weiß, Rolle zu 100 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 602.230.00.1

Heizungsrohr 26 mm (DN 20)

Mehrschichtverbundrohr wie beschrieben, Farbe weiß, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 603.230.00.1

Heizungsrohr 16 mm (DN 12)

Heizungsrohr, weiß, inkl. flexiblen Schutzrohr aus PE, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 601.231.00.2

Heizungsrohr Mepla Therm 16 mm, vorisoliert

Heizungsrohr, weiß, mit ÖNORM-gerechter PE Weichschaumisolation 
geschlossenzellig, zähelastische PE-Folie rot als Außenmantel, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 601.232.00.1	Isolation   6 mm

Art. Nr.: 601.235.00.1	Isolation 10 mm

Heizungsrohr Mepla Therm 20 mm, vorisoliert

Heizungsrohr, weiß, mit ÖNORM-gerechter PE Weichschaumisolation 
geschlossenzellig, zähelastische PE-Folie rot als Außenmantel, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 602.232.00.1	Isolation   6 mm

Art. Nr.: 602.235.00.1	Isolation 10 mm

Heizungsrohr Mepla Therm 26 mm, vorisoliert

Heizungsrohr, weiß, mit ÖNORM-gerechter PE Weichschaumisolation 
geschlossenzellig, zähelastische PE-Folie rot als Außenmantel, Rolle zu 50 m

Fabrikat: Geberit Mepla Therm

Art. Nr.: 603.232.00.1	Isolation   6 mm

Art. Nr.: 603.235.00.1	Isolation 10 mm

Universalrohr Mepla 16 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.100.00.1

Universalrohr Mepla 20 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.100.00.1

Universalrohr Mepla 26 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.100.00.1

Universalrohr Mepla 32 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.100.00.1

Geberit Mepla Heizungssystem

# Heizungsrohre

Universalrohr Mepla 40 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.100.00.1

Universalrohr Mepla 50 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.100.00.1

Universalrohr Mepla 63 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.100.00.1

Universalrohr Mepla 75 mm

schwarz, in Stangen zu 5 m. preßbar.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.100.00.1

Geberit Mepla Heizungssystem

# Rohranschlüsse

Rohranschlussmuffe vernickelt 16 x 3/4''

zu Mepla Thermrohren passend ,zum Anschluß an Heizkörperventile oder Verteilerabgänge. Klemmverschraubung, Euronormkonus und Überwurfmutter 3/4''

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.534.22.2

Rohranschlussmuffe vernickelt 20 x 3/4''

zu Mepla Thermrohren passend, zum Anschluß an Heizkörperventile oder Verteilerabgänge. Klemmverschraubung, Euronormkonus und Überwurfmutter 3/4''

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 642.534.22.2

Geberit Mepla Heizungssystem

# Rohranschlüsse

Rohranschlussmuffe vernickelt 16 x 3/4''

Zu Mepla Thermrohren passend, zum Anschluß an Heizkörperventile oder Verteilerabgänge. Pressbar, mit Euronormkonus und Überwurfmutter 3/4''

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.623.22.5

Rohranschlussmuffe vernickelt 20 x 3/4''

Zu Mepla Thermrohren passend, zum Anschluß an Heizkörperventile oder Verteilerabgänge. Pressbar, mit Euronormkonus und Überwurfmutter 3/4''

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.623.22.5

Geberit Mepla Heizungssystem

Übergangsnippel, Direktverschraubungen

Übergangsnippel AG 1/2'' x 3/4'' Eurokonus

vernickelt, mit integrierter Dichtring, zum Anschluss an ein HK Ventil mit 1/2’’ IG, kombinierbar mit den Eurokonusverschraub-ungen 641.534, 642.534 für Rohranschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.512.00.1

Übergangsnippel AG 3/4'' x 3/4'' Eurokonus

vernickelt, mit integrierter Dichtring, zum Anschluss an ein HK Ventil mit 3/4’’ IG, kombinierbar mit den Eurokonusverschraub-ungen 641.534, 642.534 für Rohranschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.533.00.1

Direktverschraubung 1/2'' x 16

vernickelt, mehrfach dichtende Klemmverschraubung zur Verbindung des Mepla Heizungsrohres mit Heizkörperventilen 1/2’’ IG nach DIN, für HK-Ventilen Danfoss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.513.00.1

Direktverschraubung 1/2'' x 16

vernickelt, mehrfach dichtende Klemmverschraubung zur Verbindung des Mepla Heizungsrohres mit Heizkörperventilen 1/2’’ IG nach DIN, für HK-Ventile Herz

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.516.22.1

Direktverschraubung M22 x 16

vernickelt, Feingewindeverschraubung, mehrfach dichtende Klemmverschraubung für HK Ventile mit metrischen Aussen-Feingewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.514.00.1

Direktverschraubung ½'' x 16

vernickelt, mehrfach dichtende Klemmverschraubung zur Verbindung des 
Mepla Rohres mit Heizkörperventilen Heimeier

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 641.515.00.1

Mepla Anschluss mit Aussengewinde

Vernickelt, zum Anschluss an alle HK Venitle mit Innengewinde.

Fabrikat Geberit Mepla

Art. Nr. 612.535.22.5   20 /1/2“

612.536.22.5   20 / 3/4“

Mepla Anschluss mit Überwurfmutter

Vernickelt, zum Anschluss an alle HK Venitle mit Außengewinde.

Fabrikat Geberit Mepla

Art. Nr. 611.582.22.5   16 /1/2“

612.582.22.5    20 /1/2“

613.583.22.5	  26/ ¾“

Geberit Mepla Heizungssystem

# Heizkörperanschlussteile

Kreuzungsfitting Mepla

zur kreuzungsfreien Verlegung aus entzinkungsbeständigem Messing, inkl. Dämmbox

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.:	611.319.00.5	16/16/16

612.315.00.5	20/16/20

612.316.00.5	20/16/16

612.319.00.5	20/20/20

613.312.00.5	26/16/20

613.314.00.5	26/16/26

613.313.00.5	26/20/26

Rohrbogen (1 Stück) 30 cm

aus vernickelten CU-Rohr, mit Mepla Press-übergang, zur Heizkörper-Anbindung

inkl. CU-Pressverschraubung Eurokonus und Dämmbox aus EPP

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.250.22.7 Ø 16

Art. Nr.: 612.250.22.7	 Ø 20

Rohrbogen (1 Stück) 100 cm

aus vernickelten CU-Rohr, mit Mepla Press-übergang, zur Heizkörper-Anbindung

inkl. CU-Pressverschraubung Eurokonus und Dämmbox aus EPP

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.251.22.7 Ø 16

Art. Nr.: 612.251.22.7	 Ø 20

T-Anschluss (1 Stück)

aus vernickelten CU-Rohr, mit Mepla Press-übergang, zur Heizkörper-Anbindung

inkl. CU-Pressverschraubung Eurokonus und Dämmbox aus EPP

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.360.22.7	 Ø 16

Art. Nr.: 612.362.22.7	 Ø 20

Sockelleisten-Anschluss-Set (2 Stück)

vernickelt, inkl. Euronorm Anschlussverschraubung

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.361.22.7  Ø 16/15/16

Art. Nr.: 612.361.22.7  Ø 20/15/20

Sockelleisten-Endstück -Set (2 Stück)

vernickelt, inkl. Euronorm Anschlussverschr. Wahlweise links oder rechts

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.363.22.7  Ø 16/15 links

Art. Nr.: 611.364.22.7 15/ Ø 16 rechts

Abpressschlaufe zu Eurokonus

Mepla Rohrschleife mit 2 Eurokonus-verschraubungen zur Druckprüfung mit Sockelleistenanschlussstücken oder HK Anschlussboxen

Fabrikat Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.369.00.1

Passbogen (1 Stück)

zu oben angeführten Sockelleisten-Anschluss, aus vernickelten CU-Rohr 15 x1 zur HK-Anbindung, mit CU-Pressverschraubung Eurokonus

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.601.22.3 gewinkelt

Art. Nr.: 611.603.22.3 absperrbar

Heizkörper-Anschlussbox Typ C

Montagefertige Einheit bestehend aus Rohrschleife Mepla Therm 16 in einer halogenfreien Dämmbox aus EPS,zum UP Einbau in Nass und Trockenbauwänden, Anschlüsse waagrecht im Bodenaufbau, zum mittigen Anschluss an Ventilheizkörper

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.260.00.1 Bauhöhe 220 mm,  16

Art. Nr. 612.260.00.1 Bauhöhe 220 mm,   20

Heizkörper-Anschlussbox Type L,  16

Montagefertige Einheit bestehend aus Rohrschleife Mepla Therm in einer halogenfreien Dämmbox aus PUR,zum Einbau in Nass- Trockenbauwänden, auf Putz oder im Bodenaufbau. Anschlüsse senkrecht, individuell höhenvariabel. Komplett mit verzinkten Befestigungsblech für Einbau in/auf Massivwänden, Leichtbaukonstruktionen oder im Boden. Zum Anschluss an Ventilheizkörper mittiger Anschluss.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.263.00.1,   16

Geberit Mepla Heizungssystem

# Heizkörperanschlussteile

Heizkörper Anschlussbox Type T  20/16/20

Montagefertige Einheit bestehend aus waagrechten, Mepla Therm Anschlüssen 20 mm und Rohrschleife 16 mm, in halogenfreier Dämmbox aus PUR Schaum, zum Einbau in Rohrsysteme UP (Nass und Trockenbau) und zum Anschluss an Ventilheizkörper mittiger Anschluss,  unterschiedlicher Tiefe.

Fabrikat: Geberit

Art. Nr. 612.265.00.1

Doppelrosette 15-20 mm

passend zu Heizkörper Anschlussbox, Farbe RAL 9010 reinweiss, universell für 2 Dimensionen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr. : 611.610.BM.1

Geberit Mepla Heizungssystem

# Verteiler und Zubehör

Heizungsverteiler

aus Messing, Gewindeanschluss 1", Abgänge mit Gewinde 3/4" für Eurokonus- Anschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr. 613.422.00.1 (2 fach)

Art. Nr. 613.423.00.1 (3 fach)

Verschraubungen zu Verteilerabgang

aus Messing, Anschluss Gewinde ¾“, im Eurokonusanschluss dichtend, Mepla Pressanschluss

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr. 611.623.00.5 (Mepla 16)

Art. Nr. 612.623.00.5 (Mepla 20)

Kappe zu Verteiler

aus Messing , Gewindeanschluss 1“

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr. 613.481.00.1

Stopfen zu Verteiler

aus Messing , Gewindeanschluss 1“

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr. 613.480.00.1

Geberit Mepla Heizungssystem

### T-Stücke

T-Stück Ø 16 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.310.00.5

T-Stück Ø 16 aus Messing

egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.310.00.5

T-Stück Ø 20 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.310.00.5

T-Stück Ø 20 aus Messing

egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.310.00.5

T-Stück Ø 26 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.310.00.5

T-Stück Ø 26 aus Messing

egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 613.310.00.5

T-Stück Ø 32 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 624.310.00.5

T-Stück Ø 32 aus Messing

egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 614.319.00.5

Geberit Mepla Heizungssystem

### T-Stücke

T-Stück Ø 40 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 625.310.00.5

T-Stück Ø 50 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 626.310.00.5

T-Stück Ø 63 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 627.310.00.5

T-Stück Ø 75 aus Kunststoff

wie beschrieben, egal oder reduziert, Angabe des größten Durchmessers

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 628.310.00.5

T-Stück Ø 16 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.360.00.5

T-Stück Ø 20 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.360.00.5

T-Stück Ø 26 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.360.00.5

## T-Stück Ø 26 / ¾‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.362.00.5

T-Stück Ø 32 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.360.00.5

T-Stück Ø 32 / ¾‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.362.00.5

T-Stück Ø 32 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.363.00.5

T-Stück Ø 40 / ½‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 605.360.00.5

T-Stück Ø 40 /3/4“ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmessers egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.362.00.5

T-Stück Ø 40 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.363.00.5

T-Stück Ø 40 / 5/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.364.00.5

T-Stück Ø 50 / 1/2‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.361.00.5

T-Stück Ø 50 / 3/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Angabe des grössten Mepla Durchmessers, egal oder reduziert

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.362.00.5

T-Stück Ø 50 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.363.00.5

T-Stück Ø 50 / 6/4‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.360.00.5

T-Stück Ø 63 / 1/2‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.360.00.5

T-Stück Ø 63 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.363.00.5

T-Stück Ø 63 / 2‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.366.00.5

T-Stück Ø 75 / 1‘‘ mit Innengewinde

Aus Rotguss, Mepla Durchmesser egal

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.363.00.5

Geberit Mepla Heizungssystem

### Winkel/Einlegeschalen

Winkel Ø 16

Aus Kunststoff, Winkel 90°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 621.271.00.5

Winkel Ø 16 MS

Aus Messing, Winkel 90°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.271.00.5

Winkel Ø 20

Aus Kunststoff, Winkel 90°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.271.00.5

Winkel Ø 20 MS

Aus Messing, Winkel 90°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.271.00.5

Winkel Ø 26

Aus Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 623.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 26 MS

Aus Messing, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 613.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 613.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 32

Aus Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 624.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 624.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 40

Aus Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 625.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 625.245.00.5 Winkel 45°

Geberit Mepla Heizungssystem

##### Winkel/Einlegeschalen

Winkel Ø 50

Aus Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 626.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 626.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 63

Aus Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 627.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 627.245.00.5 Winkel 45°

Winkel Ø 75

Aus Kunststoff, Winkel 90° bzw. 45°

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 628.271.00.5 Winkel 90°

Art. Nr.: 628.245.00.5 Winkel 45°

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 26

zur Herstellung einer Fix- oder Gleitbefestigung für das Mepla Rohrsystem, Kombinierbar mit handelsüblichen Schellen, zum Einklicken in den Mepla Pressfitting. Durch integrierte Gleitlamellen definierte Schiebekräfte.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 32

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 40

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 50

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 63

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.702.00.1

Rohrschellen-Einlageschalen Ø 75

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.702.00.1

Geberit Mepla Heizungssystem

##### Kupplungen/Reduktionen

Kupplung/Reduktion Ø 16

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 621.505.00.5

Kupplung/Reduktion Ø 16 MS

Aus Messing, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.505.00.5

Kupplung/Reduktion Ø 20

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 622.505.00.5

Kupplung/Reduktion Ø 20 MS

Aus Messing, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.505.00.5

Kupplung/Reduktion Ø 26

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 623.505.00.5

Kupplung/Reduktion Ø 26 MS

Aus Messing, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 613.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 32

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 624.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 32 MS

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 614.652.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 40

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 625.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 50

Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 626.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 63

## Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

## Fabrikat: Geberit Mepla

## Art. Nr.: 627.505.00.5

## Kupplung/Reduktion Ø 75

## Aus Kunststoff, zur Herstellung von Rohrverbindungen, Angabe des grössten Durchmesser

## Fabrikat: Geberit Mepla

## Art. Nr.: 628.505.00.5

Geberit Mepla Heizungssystem

#### Übergangsverschraubung

## Übergangsverschraubung 16 / 1/2"

lösbare Verschraubung, Mepla, Aussengewinde (Innengewinde) zum Anschluss an Rohreinbauten wie Ventile, Filter, etc.

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.590.00.5   AG

Art. Nr.: 601.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 20 / 1/2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.590.00.5   AG

Art. Nr.: 602.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 20 / 3/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.591.00.5   AG

Übergangsverschraubung 26 / 3/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.590.00.5   AG

Art. Nr.: 603.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 32 / 1"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 604.590.00.5   AG

Art. Nr.: 604.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 32 / 5/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 604.591.00.5   AG

Art. Nr.: 604.596.00.5   IG

Übergangsverschraubung 40 / 5/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 605.590.00.5   AG

Art. Nr.: 605.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 40 / 6/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.591.00.5   AG

Art. Nr.: 605.596.00.5   IG

Übergangsverschraubung 50 / 6/4"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.590.00.5   AG

Art. Nr.: 606.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 50 / 2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.591.00.5   AG

Art. Nr.: 606.596.00.5   IG

Übergangsverschraubung 63 / 2"

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.590.00.5   AG

Art. Nr.: 607.595.00.5   IG

Übergangsverschraubung 63 / 2 ½ "

wie vorher beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.591.00.5   AG

Art. Nr.: 607.596.00.5   IG

Geberit Mepla Heizungssystem

### Übergänge

Übergang mit Gewinde 16 / ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.535.00.5   AG

Art. Nr.: 601.555.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 20 / ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.535.00.5   AG

Art. Nr.: 602.555.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 20 / ¾", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.536.00.5   AG

Art. Nr.: 602.556.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / ¾", gerade Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.536.00.5   AG

Art. Nr.: 603.556.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / 1", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.537.00.5   AG

Art. Nr.: 603.557.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 32 / 1", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.537.00.5   AG

Art. Nr.: 604.557.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 32 / 5/4", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.538.00.5   AG

Art. Nr.: 604.558.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 1", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.537.00.5   AG

Art. Nr.: 605.557.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 5/4", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.538.00.5   AG

Art. Nr.: 605.558.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 6/4", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.539.00.5   AG

Art. Nr.: 605.559.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 50 / 6/4", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.537.00.5   AG

Art. Nr.: 606.559.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 50 / 2", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.540.00.5   AG

Art. Nr.: 606.560.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 63 / 2", gerade

Pressnippel mit Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.539.00.5   AG

Art. Nr.: 607.560.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 63 / 2 ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.541.00.5   AG

Art. Nr.: 607.561.00.5   IG

Geberit Mepla Heizungssystem

### Übergänge

Übergang mit Gewinde 75 / 2 ½", gerade

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.541.00.5   AG

Art. Nr.: 608.561.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 16 / 1/2" oder ¾“, gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.252.00.5   AG

Art. Nr.: 601.256.00.5   IG

Art. Nr.: 601.253.00.5   AG ¾“

Art. Nr.: 601.257.00.5   IG  ¾“

Übergang mit Gewinde 20 / 1/2", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.252.00.5   AG

Art. Nr.: 602.256.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 20 / 3/4", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.253.00.5   AG

Art. Nr.: 602.257.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / 3/4", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.253.00.5   AG

Art. Nr.: 603.257.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 26 / 1", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.254.00.5   AG

Art. Nr.: 603.258.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 32 / 1", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.254.00.5   AG

Art. Nr.: 604.258.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 40 / 5/4", gewinkelt

Pressnippel, Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.255.00.5   AG

Art. Nr.: 605.259.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 50 / 6/4", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 606.255.00.5   AG

Art. Nr.: 606.256.00.5   IG

Übergang mit Gewinde 63 / 2", gewinkelt

Pressnippel, Innen- oder Aussengewinde

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.255.00.5   AG

Art. Nr.: 607.256.00.5   IG

Übergang Mepla Ø 16 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.508.00.5

Übergang Mepla Ø 16 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.508.00.5

Übergang Mepla Ø 20 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.508.00.5

Übergang Mepla Ø 26 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.508.00.5

Übergang Mepla Ø 32 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.508.00.5

Übergang Mepla Ø 40 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.508.00.5

Übergang Mepla Ø 50 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.508.00.5

Übergang Mepla Ø 63 auf Mapress

Pressnippel mit Einschubstück für Mapress Muffe

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.508.00.5

Übergang Mepla Ø 16 auf Kupferrohr

Pressnippel mit Klemmverschraubung auf Kupferrohr

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.541.00.5 auf Kupfer 12mm

Art. Nr.: 611.542.00.5 auf Kupfer 15mm

Übergang Mepla Ø 20 auf Kupferrohr

Pressnippel mit Klemmverschraubung auf Kupferrohr

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.542.00.5 auf Kupfer 15mm

Übergang Mepla Ø 16 auf FlowFit Ø 16

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.090.00.1

Übergang Mepla Ø 20 auf FlowFit Ø 20

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.091.00.1

Übergang Mepla Ø 26 auf FlowFit Ø 25

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.092.00.1

Übergang Mepla Ø 32 auf FlowFit Ø 32

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.093.00.1

Übergang Mepla Ø 40 auf FlowFit Ø 40

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.094.00.1

Übergang Mepla Ø 50 auf FlowFit Ø 50

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.095.00.1

Übergang Mepla Ø 63 auf FlowFit Ø 63

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.096.00.1

Übergang Mepla Ø 75 auf FlowFit Ø 75

Mepla Pressnippel mit FlowFit Presseinheit, Verpressung mit FlowFit Backe, Werkstoff SIBR bleifrei

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 620.097.00.1

Vorpressbund Ø 75

Aus Rotguss, in Kombination mit Losflansch zur Herstellung von Flanschübergängen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 608.520.00.5

Losflansch Ø 75, PN6

Aus Stahl verzinkt, in Kombination mit Vorpressbund zur Herstellung von Flanschübergängen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 23799

Losflansch Ø 75, PN10/16

Aus Messing, in Kombination mit Vorpressbund zur Herstellung von Flanschübergängen

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 63789

Flanschdichtung PN6

Zu Losflansch PN6

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 91047

Flanschdichtung PN10/16

Zu Losflansch PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 91037

Schraube zu Flanschverbindungen

Aus Stahl, 1 Stück mit Mutter und Unterlagsscheibe, unabhängig von Dimension und Längen

Fabrikat: Geberit

Art. Nr.: 91073

Geberit Mepla Heizungssystem

### Pressnippel

Pressnippel mit Überwurfmutter 16 / 3/4" IG

flachdichtende Überwurfmutter mit Mepla Pressnippel

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.583.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 16 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 601.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 20 / 3/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.583.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 20 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 602.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 26 / 1/2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.582.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 26 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 26 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 603.587.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 3/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.583.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 5/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.586.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 1" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.584.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 32 / 6/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 604.585.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 40 / 5/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.589.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 40 / 6/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 605.585.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 40 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.581.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 50 / 6/4" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.585.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 50 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 606.581.00.5

Geberit Mepla Heizungssystem

### Pressnippel

Pressnippel mit Überwurfmutter 63 / 2" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.581.00.5

Pressnippel mit Überwurfmutter 63 / 2 ½" IG

wie vorstehend beschrieben

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 607.587.00.5

Geberit Mepla Heizungssystem

### Systemabsperrungen

Aufputzabsperrventil Ø 16

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 20

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 26

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 613.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 32

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 614.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 40

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 615.061.00.2

Aufputzabsperrventil Ø 50

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 616.061.00.2

Geberit Mepla Heizungssystem

### Systemabsperrungen

Unterputzabsperrventil Ø 16

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU, verchromt

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 611.011.21.5

Unterputzabsperrventil Ø 20

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 612.011.21.5

Unterputzabsperrventil Ø 26

Aus Messing, mit beidseitig angeformten Pressnippel, totraumfrei, Hygienebohrung, Oberteil austauschbar, Kugel aus PPSU,

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 613.011.21.5

Set Befestigungsgriff zu UP Absperrventil

glanzverchromt mit Rosette , Farbmarkierung

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 242.284.21.2

Set Abdeckrosette zu UP Absperrventil

glanzverchromt, Farbmarkierung, Schlüssel

Fabrikat: Geberit Mepla

Art. Nr.: 241.083.21.1

Geberit Mepla Heizungssystem

### Brandschutzlösungen

Europäisch technische Zulassung ETA-14-0126, Streckenisolierung nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90 Rohrdurchführung für Geberit Verbundrohrsystem Mepla (nichtbrennbaren Medien

z.B. Heizung, Sanitär) mit Steinwolle- Strecken-isolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

-Leichtbauwand gem. EI 90 Vorgaben mind.100

mm

-Massivwand mind. 100 mm

-Doppelplattenschott in Wand oder Decke

bestehend aus Mineralwolleplatten 50 mm, 140

kg/m3 Dichte, jeweils einseitg beschichtet,

Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B.

Fabrikat Hilti)

-Massivdecke mind 150 mm

-Leichte Schachtwand aus CW Profilen 50 mm,

Beplankung 3 x 15 mm GFK Platten,

Steinwollfüllung 40 kg/m3, Stärke 40 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mepla

Streckenisolierung aus Steinwolle , Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensions-abhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 500 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklungen 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Kanuf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mepla / Streckenisolierung

Fabrikat Geberit Mepla

Rohrdurchführung Dim 16 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 20 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 26 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 32 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 40 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 50 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 63 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 75 / 30 mm Dämmstärke

Geberit Mepla Heizungssystem

### Brandschutzlösungen

Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90 Rohrdurchführung für Geberit Verbundrohrsystem Mepla (nichtbrennbaren Medien, Kaltwasser- Kälteleitungen) mit Kautschukisolierung Armaflex AF und Hilti Brandschutzbandage CFS-B

durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

-Leichtbauwand gem. EI 90 Vorgaben mind.100

Mm

-Massivwand mind. 100 mm

-Doppelplattenschott in Wand oder Decke

bestehend aus Mineralwolleplatten 50 mm, 140

kg/m3 Dichte, jeweils einseitg beschichtet,

Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B.

Fabrikat Hilti)

-Massivdecke mind 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mepla

durchgängige, diffusionshemmende

Kautschukisolierung Armaflex AF, Dämmstärke

nach Vorgaben der ÖN H 5155,

dimensionsabhängig, Hilti Brandschutzbandage CFS-B, an jeder Bauteilseite montiert, 2 fach gewickelt und Ringspalt mit Acrylat Hilti CFS_S ACR verfüllt. Bei Wandaufbauten beidseitige Zusatzisolierung mit Armaflex Plattenmaterial 19 mm, Länge 300 mm, und 2 fach mit HT Tape verklebt

Abschottung Mepla / Kälteisolierung Armaflex AF

Fabrikat Geberit Mepla

Rohrdurchführung Dim 20 / 18 mm DS

Rohrdurchführung Dim 26 /18,5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 32 / 19,5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 40 / 20, 5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 50 / 27,5 mm DS

Rohrdurchführung Dim 63 / 29 mm DS

Rohrdurchführung Dim 75 / 30 mm DS