Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress Kupfer Gas

# Geberit Mapress Kupfer Gas Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Kupfer Gas Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Erdgas nach ÖVGW G31 und Flüssiggas nach ÖNORM C 1301 im gasförmigen Zustand. Die ÖVGW Installationsrichtlinien G K21 und F G21 sind zu berücksichtigen. Lt. ÖVGW Richtlinie G K21 und FG21 sind alle metallischen unter Putz verlegten Rohrleitungssysteme mit einem Kontakt- bzw. Korrosionsschutz zu versehen. Vorummantelte Kupferrohre mit Glatt- oder Stegmantel nach EN 13349 und ein nachträgliches Ummanteln der Formteile überfüllt die Vorgaben der ÖVGW-Richtlinie G K21.

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress Kupfer Gas in den Abmessungen d=15 bis 54 mm aus DHP-Kupfer Werkst.- Nr.: CW024A nach EN 1412 und aus Messing Werkst.- Nr.: CW602N nach EN 1982. Systemprüfzeichen vom ÖVGW: G2.664 für Gasinstallationen, geprüft nach QS-G314 und DVGW VP614/G5614. . Die Systemkomponenten sind zugelassen für Betriebsdrücke bis max. 5 bar, HTB Zulassung bis 1 bar und Betriebstemperaturen von     -20°C bis 70°C.

Systemkomponenten:

DIN-/ DVGW-Kupferrohren (d = 15 bis 54 mm) Kupfer-Installationsrohre nach ÖN EN 1057 und DVGW GW 392 geschützt gegen Lochkorrosion, Eingetragenes Warenzeichen,

Rohre auf Dichtheit geprüft, bei Unterputzverlegung sind vorummantelte Kupferrohre mit Glatt- oder Stegmantel nach ÖN EN 13349 zu verwenden.

Mapress Kupfer Gas Pressfittings d = 15 bis 54 mm mit werkseitig eingelegten Dichtringen HNBR – gelb aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. Nach Vorgaben des ÖVGW mit gelber Kennzeichnung versehen.

Die Mapress Kupfer Gas Fittinge sind mit weissen Pressindikator und gelben Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Weiters sind die relevanten ÖVGW-Richtlinien und Vorgaben der Gasnetzbetreiber (GNB) für die Ausführung von Gasinstallationen zu beachten und einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit Mapress

Typ:		Kupfer Gas

## Mapress Kupfer Gas Bogen mit beidseitiger Pressmuffe

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34500

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 15 / d 18 mm

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34501

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 20 / d 22 mm

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34502

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 25 / d 28 mm

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34503

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 32 / d 35 mm

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34504

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 40 / d 42 mm

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34505

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 50 / d 54 mm

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34506

## Mapress Kupfer Bogen innen/aussen

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34507

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 15 / d 20 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34508

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34509

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34510

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34511

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 40 / d 42 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34512

Mapress Kupfer Gas Bogen 45° / 90° (CU)

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

## Mapress Kupfer Gas T- Stück

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 12 / d 15 mm, egal oder reduziert

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 15 / d 18 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 20 / d 22 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 25 / d 28 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 32 / d 35 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 40 / d 42 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

Mapress Kupfer Gas T-Stück (CU),

DN 50 / d 54 mm Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34513

## Mapress Kupfer Gas T- Stück mit IG

Mapress Kupfer Gas T-Stück (Ms),

DN 12 / d 15 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34735

Mapress Kupfer Gas T-Stück (Ms),

DN 15 / d 18 mm x ½“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34736

Mapress Kupfer Gas T-Stück (MS),

DN 20 / d 22 mm x ¾“, mit Innengewinde

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34737

Mapress Kupfer Gas T-Stück (Ms),

DN 25 / d 28 mm, mit Innengewinde

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34739

## Mapress Kupfer Gas Muffe

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34601

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34602

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34603

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34604

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34605

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34606

Mapress Kupfer Gas Muffe (CU)

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34607

## Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34608

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34609

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34610

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34611

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34612

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34613

Mapress Kupfer Gas Schiebemuffe (CU)

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34614

## Mapress Kupfer Gas Reduzierung

Mapress Kupfer Gas Reduzierung (CU)

DN 15 / d 18 mm x 15mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34615

Mapress Kupfer Gas Reduzierung (CU)

DN 20 / d 22 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34617

Mapress Kupfer Gas Reduzierung (CU)

DN 25 / d 28 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34620

Mapress Kupfer Gas Reduzierung (CU)

DN 32 / d 35 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34624

Mapress Kupfer Gas Reduzierung (CU)

DN 40 / d 42 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34626

Mapress Kupfer Gas Reduzierung (CU)

DN 50 / d 54 mm

Angabe des grössten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 34629

## Mapress Kupfer Gas Übergang gerade

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34675

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34676

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34677

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34671

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angaben Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34672

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angaben Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34673

Mapress Kupfer Gas Übergang (Ms)

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

Angaben Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34674

## Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel

Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel (Ms)

DN 12 / d 15 mm x ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34731

Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel (Ms)

DN 15 / d 18 mm x ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34732

Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel (Ms)

DN 20 / d 22 mm x ¾“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34733

Mapress Kupfer Gas Anschlusswinkel (Ms)

DN 25 / d 28 mm x 1“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34734

## Mapress Kupfer Gas Übergangswinkel

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Ms)

DN 12 / d 15 mm x ½“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34728

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Ms)

DN 15 / d 18 mm x ½“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34729

Mapress Rotguss Übergangswinkel 90° (Ms)

DN 20 / d 22 mm x ¾“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34730

## Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung

Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung (Ms),

DN 20 / d 22 mm x 1 1/8“, konischdichtend

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34556

Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung (Ms),

DN 20 / d 22 mm x 1 3/8“, konischdichtend

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34552

Mapress Kupfer Gas Anschlussverschraubung (Ms),

DN 25 / d 28 mm x 1 3/8“, konischdichtend

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34557

## Mapress Kupfer Gas Gaszähleranschlusswinkel

Mapress Kupfer Gas Zähleranschlusswinkel (Ms)

mit Rp 1“, für Grundplatte

DN 20 / 25

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91105

Mapress Kupfer Gas Zähleranschlusswinkel (Ms)

mit Rp 3/4“, für Grundplatte

DN 20 / 20

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91103

Mapress Kupfer Gas Zähleranschlusswinkel (Ms)

mit Rp 1“, für Grundplatte

DN 25 / 25

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91106

Mapress Kupfer Gas Zähleranschlusswinkel (Ms)

mit Rp 3/4“, für Grundplatte

DN 25 / 20

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91104

## Mapress Gas Grundplatte

Mapress Edelstahl Gaszähler Grundplatte verstellbar

Für Gaszähleranschluss, Mittenabstand 250 mm

90 mm x 340 mm x 13 mm, über Langlöcher verstellbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91096

Mapress Montagehilfe für Gaszähler Grundplatte

Für die Einstellung der Gasanschlusswinkel auf einen

Mittenabstand von 250mm auf der Gaszählerplatte

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 91094

## Mapress Kupfer Gas Kappe

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 12 / d 15

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34752

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 15 / d 18

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34753

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 20 / d 22

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34754

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 25 / d 28

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34755

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 32 / d 35

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34756

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 40 / d 42

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34757

Mapress Kupfer Gas Kappe

DN 50 / d 54

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34758

## Mapress Kupfer Gas Flansch

Mapress Kupfer Gas Flansch PN10/16

DN 25 / d 28, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 34715

## Mapress Schutzschlauch gelb

Mapress Schutzschlauch gelb

d 15 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.841.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 18 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.842.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 22 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.843.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 28 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.844.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 35 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.845.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 42 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.846.00.1

Mapress Schutzschlauch gelb

d 54 / 4 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen,

Rolle 10 Meter

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.847.00.1

## Klebeband gelb

Klebeband gelb

Breite 25 mm, zum Kontakt und Korrosionsschutz bei metallischen Gasleitungen, zum Verkleben des Mapress Schutzschlauch gelb

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.848.00.1

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 12 / d 15 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 15 / d 18 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 20 / d 22 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 25 / d 28 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 32 / d 35 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 40 / d 42 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 50 / d 54 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90  Rohrdurchführung für Geberit Mapress Kupferrohrsystem mit Steinwolle-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Kupfer Gas Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensions-abhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mapress Kupfer Gas / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress Kupfer Gas

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke