Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress C-Stahl

# Geberit Mapress C-Stahl Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress C-Stahl Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für geschlossene Wasserkreisläufe (z.B.Heizung), sowie für den Transport verschiedenster Medien nach Freigabe durch Geberit und abhängig des passenden Elastomerdichtelementes. In Bereichen in denen länger anhaltende Feuchtigkeit (z.B. UP-Verlegung) oder Kondenswasserbildung (z.B. Kühlwasseranlagen) nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Einsatz des Mapress C-Stahl Systemrohr kunststoffummantelt mit nachträglicher Umwicklung der Mapress C-Stahl Fittings mit Korrosionsschutzbandagen (z.B. Geberit Bandage Artnr. 601.813.00.1 bzw. 601.815.00.1) zu empfehlen. Der Einsatz von Mapress C-Stahl verzinkt ist bei dauerhafter Feuchtigkeit oder wenn eine Taupunktunterschreitung gegeben oder zu erwarten ist (z.B. bei nassen Kühlungen, Eiswasserleitungen, Free-Cooling Kühlwasserleitungen, etc.) nicht zulässig. Eine notwendige ordnungsgemäße Oberflächenvorbereitung und Korrosionsschutzbeschichtung von Mapress C-Stahl verz. auf Baustellen ist erfahrungsgemäß kaum möglich. Bei Kühlwasseranlagen sind geschlossenzellige Dämmstoffe kein ausreichender Korrosionsschutz.

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen, Korrosionsschutz (z.B. Korrosionsschutzbandagen, Anstriche) etc. einzukalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Spülen und Dichtheitsprüfung einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress C-Stahl in den Abmessungen d=12 bis 108 mm aus unlegiertem Stahl, E 195 (RSt 34-2), Werkstoff Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305 bzw.        E 220, Werkstoff Nr.: 1.0215. Die Rohrverbindungen und Verbinder entsprechen dem DVGW- Arbeitsblatt W534: Ausgabe Mail 2004 mit dem Nachweis der Zwangsundichtheit in unverpressten Zustand. Die Systemkomponenten sind zugelassen für Betriebsdrücke bis max. 16 bar und Betriebstemperaturen bis max. 120°C (kurzzeitig 150°C).

Systemkomponenten:

Mapress C-Stahl Systemrohren aus unlegierten Stahl E 195, d = 12 bis 54 mm, Rohre nach DIN EN 10305 + Werksnorm, in geschweißter Ausführung in Stangen, Länge 6m, Rohre außen grundiert und kunststoffummantelt (Polypropylen), Farbe cremeweiss RAL9001

Mapress C-Stahl Systemrohren aus unlegierten Stahl E 195,  d12 bis 108 mm, Rohre nach DIN EN 10305 + Werksnorm, in geschweisster Ausführung in Stangen, Länge 6m, Rohre außen galvanisch verzinkt.

Mapress C-Stahl Systemrohren aus unlegierten Stahl E 220, d15 bis 108 mm, Rohre nach DIN EN 10305 + Werksnorm, in geschweisster Ausführung in Stangen, Länge 6m, Rohre außen und innen verzinkt für Druckluftanlagen und Nasse Löschwasseranlagen nach VDS-Zulassung. Die Wasserlöschanlage darf keine stetigen Verbraucher (z.B. WC-Anlagen) angeschlossen haben die zu einen permanenten Sauerstoffeintrag ins System führen.

Mapress C-Stahl Pressfittings d = 12 bis 108 mm außen galvanisch verzinkt, inkl. werkseitig eingelegten Konturdichtringen CllR – schwarz aus Butylkautschuk.

Beim Einsatz für Solar- bzw. industrielle Anlagen ist in Abstimmung mit Geberit der werkseitig eingelegte schwarze Dichtring aus Butylkautschuk CllR durch den blauen Dichtring aus Flourkautschuk FKM zu ersetzen.

Im Jahr 2009 wurden die Mapress C-Stahl Fittinge mit roten Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen  elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit Mapress

Typ:		C-Stahl

## Mapress C-Stahl Rohr

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 10 / d 12x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19201

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 12 / d 15x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19202

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 15 / d 18x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19203

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 20 / d 22x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19204

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 25 / d 28x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19205

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19206

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19207

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

mit Kunststoffmantel weiß

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19208

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 10 / d 12x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29101

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 12 / d 15x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29102

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 15 / d 18x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29103

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 20 / d 22x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29104

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 25 / d 28x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29105

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29106

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29107

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29108

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 65 / d 76,1x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29159

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 80 / d 88,9x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29160

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen galvanisch verzinkt

DN 100 / d 108x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 29161

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 12 / d 15x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19402

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 15 / d 18x1,2 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19403

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 20 / d 22x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19404

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 25 / d 28x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19405

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19406

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19407

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19408

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 65 / d 76,1x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19409

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 80 / d 88,9x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19410

Mapress C-Stahl Systemrohr nach DIN EN 10305,

außen/innen verzinkt

DN 100 / d 108x2,0 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 19411

## Korrosionsschutzbinde Butylkautschuk

Butlykautschukbinde, Breite 3cm,  für den nachträglichen

Korrosionsschutz von Rohren und Fittings

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 601.813.00.1

Butlykautschukbinde, Breite 5cm,  für den nachträglichen

Korrosionsschutz von Rohren und Fittings

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 601.815.00.1

## Mapress C-Stahl Bogen, beidseitig mit Muffe

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90°  (verzinkt)

DN 10 / d 12 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20101

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20102

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20103

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20104

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20105

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23106

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23107

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23108

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 65 / d 76,1 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20109

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 80 / d 88,9 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20110

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 100 / d 108 mm, beidseitig mit Pressmuffe

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20111

## Mapress C-Stahl Bogen, innen/aussen

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90°  (verzinkt)

DN 10 / d 12 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20301

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20302

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 15 / d 18 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20303

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20304

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20305

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23306

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 40 / d 42 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23307

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 23308

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 65 / d 76,1 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20309

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 80 / d 88,9 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20310

Mapress C-Stahl Bogen 45°/90° (verzinkt)

DN 100 / d 108 mm, innen/aussen

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20311

## Mapress C-Stahl Passbogen 90°

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 10 / d 12 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20401

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 12 / d 15 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20402

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 15 / d 18 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20403

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 20 / d 22 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20404

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 25 / d 28 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20405

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 32 / d 35 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20406

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 40 / d 42 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20407

Mapress C-Stahl Passbogen 90° (verzinkt)

DN 50 / d 54 mm,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20408

## Mapress C-Stahl Überbogen

Mapress C-Stahl Überbogen (verzinkt)

DN 10 / d 12 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20801

Mapress C-Stahl Überbogen (verzinkt)

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20802

Mapress C-Stahl Überbogen (verzinkt)

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20803

Mapress C-Stahl Überbogen (verzinkt)

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20804

Mapress C-Stahl Überbogen (verzinkt)

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 20805

## Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt)

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 10 / d 12 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21001

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21002

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21003

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21004

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21005

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21006

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21007

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21008

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 65 / d 76,1 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21009

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21010

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 100 / d 108 mm, egal oder reduziert,

Angabe des grössten Durchmessers

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21011

## Mapress T- Stück reduziert

Mapress T-Stück (MS),

DN 12/10/10	 	d 15/12/12 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61191

Mapress T-Stück (MS),

DN 15/12/12	 	d 18/15/15 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61192

Mapress T-Stück (MS),

DN 15/15/12	 	d 18/18/15 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61193

Mapress T-Stück (MS),

DN 20/12/12	 	d 22/15/15 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61194

Mapress T-Stück (MS),

DN 20/15/15	 	d 22/18/18 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61195

Mapress T-Stück (MS),

DN 20/20/12	 	d 22/22/15 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61196

Mapress T-Stück (MS),

DN 25/20/20	 	d 28/22/22 mm

Im Durchgang reduziert

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 61197

## Mapress C-Stahl T- Stück mit IG

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 10 / d 12 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21302

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm x ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21304

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm x ½“, mit Innengewinde,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21305

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21308

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21310

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21313

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21317

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21321

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 65/ d 76,1 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21326

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21331

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 100 / d 108 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21336

## Mapress C-Stahl T- Stück mit Einschubbenden und  IG

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm x ½“, mit Einschubenden im Durchgang und mit Innengewinde ½“ im Mittelabgang

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21341

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm x ½“, mit Einschubenden im Durchgang und mit Innengewinde ½“ im Mittelabgang

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21342

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm x ½“, mit Einschubenden im Durchgang und mit Innengewinde ½“ im Mittelabgang,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21343

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm x ½“,  mit Einschubenden im Durchgang und mit Innengewinde ½“ im Mittelabgang

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21344

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm x ½“,  mit Einschubenden im Durchgang und mit Innengewinde ½“ im Mittelabgang

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21345

Mapress C-Stahl T-Stück (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm x ½“,  mit Einschubenden im Durchgang und mit Innengewinde ½“ im Mittelabgang

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21346

## Mapress Kreuzungs-T-Stück

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 12/12/12 		d 15/15/15 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63113

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 15/12/15 		d 18/15/18 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63115

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 15/15/15 		d 18/18/18 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63125

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 20/10/20 		d 22/12/22 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63116

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 20/12/20 		d 22/15/22 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63117

Mapress Kreuzungs-T-Stück

DN 20/15/20 		d 22/18/22 mm

in Schutzbox

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 63118

## Mapress C-Stahl Kreuzstück 90°

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 12 		d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21504

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 15/12 	d 18/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21505

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 20/12	d 22/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21506

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 20/15	d 22/18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21509

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 25/12	d 28/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21507

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 25/15	d 28/18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21510

Mapress C-Stahl Kreuzstück 90° (verzinkt),

DN 25/20	d 28/22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21512

## Mapress C-Stahl Kreuzstück 30°

Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° (verzinkt),

DN 15/12 	d 18/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21404

Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° (verzinkt),

DN 20/12	d 22/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21406

Mapress C-Stahl Kreuzstück 30° (verzinkt),

DN 25/12	d 28/15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 21409

## Mapress C-Stahl Muffe

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 10 / d 12 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22001

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22002

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22003

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22004

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22005

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22006

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22007

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22008

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22009

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22010

Mapress C-Stahl Muffe (verzinkt),

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22011

## Mapress C-Stahl Schiebemuffe

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 10 / d 12 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22101

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22102

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22103

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22104

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22105

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22106

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22107

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22108

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22109

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22110

Mapress C-Stahl Schiebemuffe (verzinkt),

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22111

## Mapress C-Stahl Reduzierung

Mapress C-Stahl Muffe reduziert (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm x 35mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22023

Mapress C-Stahl Muffe reduziert (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm x 35mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22024

Mapress C-Stahl Muffe reduziert (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm x 42mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22025

## Mapress C-Stahl Reduzierung

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm x 12mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22301

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22303

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22306

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22309

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22313

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22318

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22324

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 65 / d 76,1 mm x 54mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22331

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22339

Mapress C-Stahl Reduzierung (verzinkt),

DN 100 / d 108 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 22348

## Mapress C-Stahl Übergang gerade

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 10 / d 12 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21701

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21714

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21705

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21707

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21727

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21720

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21710

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21711

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 65 / d 76,1 mm x 2 ½“

mit Außengewinde und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21713

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm x 3“

mit Außengewinde und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21724

Mapress C-Stahl Übergang (verzinkt),

DN 100 / d 108 mm x 4“

mit Aussengewinde und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21725

## Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 10 / d 12 mm x 3/8“

mit Außen- und Innengewinde

Angabe Übergang mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20501

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 12 / d 15 mm

mit Außen- und Innengewinde

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20503

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 15 / d 18 mm

mit Außen- und Innengewinde

Angabe Übergang mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20505

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

mit Außen- und Innengewinde

Angabe Übergang mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20507

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

mit Außen- und Innengewinde

Angabe Übergang mit grössten AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20508

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20509

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21510

Mapress C-Stahl Übergangsbogen 90°(verzinkt),

DN 50 / d 54 mm x 2“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23511

## Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 15 mm x 17,2 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12412

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 18 mm x 21,3 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12413

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 22 mm x 26,9 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12414

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 28 mm x 33,7 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12415

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 35 mm x 42,4 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12416

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 42 mm x 48,3 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12417

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 54 mm x 60,3 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12418

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 76,1 mm x 76,1 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12419

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 88,9 mm x 88,9 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12420

Mapress C-Stahl Kombirohr mit Anschweissende

d 108 mm x 114,3 mm

zum Übergang von Stahlrohren auf Mapress C-Stahl

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 12421

## Mapress C-Stahl Flansch PN6

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 20 / d 22 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23744

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 25 / d 28 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23745

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 32 / d 35 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23746

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 40 / d 42 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23747

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 50 / d 54 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23748

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 65 / d 76,1 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23749

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 80 / d 88,9 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23750

Mapress C-Stahl Flansch PN 6,

DN 100 / d 108 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23751

## Mapress C-Stahl Flansch PN10/16

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 20 / d 22 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23754

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 25 / d 28 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23755

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 32 / d 35 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23756

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 40 / d 42 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23757

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 50 / d 54 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23758

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 65 / d 76,1 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23759

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 80 / d 88,9 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23760

Mapress C-Stahl Flansch PN 10/16,

DN 100 / d 108 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN 1092-1 Form B1

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23761

## Mapress C-Stahl Übergangswinkel

Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90°(verzinkt),

DN 10 / d 12 mm x 3/8“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21611

Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90°(verzinkt),

DN 12 / d 15 mm , mit Aussengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21613

Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90°(verzinkt),

DN 15 / d 18 mm x ½“

mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21615

Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90°(verzinkt),

DN 20 / d 22 mm x ¾“

mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21618

Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90°(verzinkt),

DN 20 / d 22 mm x ½“

mit Innengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21659

Mapress C-Stahl Übergangswinkel 90°(verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

mit Aussen- oder Innengewinde

Angabe mit Übergang mit AG und grössten Gewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 21610

## Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm x ¾“

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25032

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25044

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25050

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25051

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25053

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25055

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 65 / d 76,1 mm x 3“

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25045

Mapress C-Stahl Anschlussverschraubung (verzinkt),

DN 80 / d 88,9 mm x 3 ½“

flachdichtend, Überwurfmutter G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25046

## Mapress C-Stahl Verschraubung

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 10 / d 12 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25319

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25320

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25321

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25322

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25323

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25324

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25325

Mapress C-Stahl Verschraubung (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25326

## Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 12 / d 15 mm x ½“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25330

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 15 / d 18 mm x ½“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25332

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm x ¾“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25335

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 20 / d 22 mm x 1“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25329

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 25 / d 28 mm x 1“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25337

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25338

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25339

Mapress C-Stahl Übergangsverschraubung (verzinkt),

DN 50 / d 54 mm x 2“

flachdichtend, mit Außen- oder Innengewinde und Pressmuffe

Angabe Verschr. mit Aussengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25340

## Mepla / Mapress Systemübergang

Adapter Mepla auf Mapress

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.508.005

Adapter Mepla auf Mapress

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.509.005

Adapter Mepla auf Mapress

DN 20,		 26 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 603.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 604.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 605.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 606.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 607.508.00.5

## PushFit / Mapress Systemübergang

Adapter PushFit auf Mapress

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 650.692.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.693.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.694.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 652.694.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.240.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.231.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.241.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.242.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.232.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.233.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.234.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.235.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.236.00.1

## Mapress C-Stahl Kappe

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 10 / d 12

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20211

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 12 / d 15

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20212

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 15 / d 18

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20213

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 20 / d 22

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20214

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 25 / d 28

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20215

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 32 / d 35

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20216

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 40 / d 42

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20217

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 50 / d 54

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20218

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 65 / d 76,1

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20219

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 80 / d 88,9

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20220

Mapress C-Stahl Kappe (verzinkt),

DN 100 / d 108

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 20221

## Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss

Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ L

DN 12 		 d 15 mm

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in PUR eingeschäumt, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63109

Mapress Heizkörperanschlussbox, Typ C

DN 12 		 d 15 mm

für den wandseitigen Anschluss von Ventilheizkörpern,

in EPS Schutzbox, Schleife in Kupferrohr vernickelt

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63108

Mapress Set-Anschlussverschraubung

DN 10 		 d 12 mm x ¾“EK

zum Anschluss von Mapress Rohren auf EK-Ventile,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25071

Mapress Set-Anschlussverschraubung

DN 12 		 d 15 mm x ¾“EK

zum Anschluss von Mapress Rohren auf EK-Ventile,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 25073

Mapress Heizkörper Anschlussbogen-Set mit Dämmbox

DN 12		d 15mm

vernickelte Kupferrohre mit EK-Klemmverschraubung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63126

Mapress Heizkörper Anschluss-T-Stücke mit Dämmbox

DN 12/12/12		d 15/15/15 mm

vernickelte Kupferrohre mit EK-Klemmverschraubung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63127

Mapress Heizkörper Anschluss-T-Stücke mit Dämmbox

DN 15/12/15		d 18/15/18 mm

vernickelte Kupferrohre mit EK-Klemmverschraubung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 63128

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 12 		 d 15 mm

für Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23602

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 15/12; 	d 18/15 mm

für Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23603

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 20/12; 	d 22/15 mm

für Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23604

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 12 		 d 15 mm

für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24002

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 15/12; 	d 18/15 mm

für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24003

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 20/12; 	d 22/15 mm

für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24004

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 12		 d 15 mm

mit Eurokonus Klemmringverschraubung für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24045

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 15/12; 	d 18/15 mm

mit Eurokonus Klemmringverschraubung für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24046

Mapress C-Stahl Heizkörperanschluss (verzinkt),

DN 20/12; 	d 22/15 mm

mit Eurokonus Klemmringverschraubung für Vor- und Rücklauf,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 24047

Abdrückschleife

mit Eurokonus Verschraubungen, Schleifenabstand 5cm, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 611.369.00.1

## Mapress C-Stahl Anbindungen an Steigleitungen

Mapress C-Stahl Anschluss-T-Stück

DN 12 / d 15 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22952

Mapress C-Stahl Anschluss-T-Stück

DN 15 / d 18 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22954

Mapress C-Stahl Anschluss-T-Stück

DN 20 / d 22 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22956

Mapress C-Stahl Anschluss-T-Stück

DN 25 / d 28 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22958

Mapress C-Stahl Anschluss-Kreuzungsstück

DN 12 / d 15 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22966

Mapress C-Stahl Anschluss-Kreuzungsstück

DN 15 / d 18 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22968

Mapress C-Stahl Anschluss-Kreuzungsstück

DN 20 / d 22 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22970

Mapress C-Stahl Anschluss-Kreuzungsstück

DN 25 / d 28 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22972

Mapress C-Stahl Anschluss-Kreuzungsstück

DN 32 / d 35 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22974

Mapress C-Stahl Anschluss- Endstück

DN 12 / d 15 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22985

Mapress C-Stahl Anschluss- Endstück

DN 15 / d 18 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22987

Mapress C-Stahl Anschluss- Endstück

DN 20 / d 22 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22989

Mapress C-Stahl Anschluss- Endstück

DN 25 / d 28 mm

Abgang seitlich mit C-Stahl Rohrenden d 15 mm, Abgang senkrecht mit Pressmuffen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22991

## Mapress C-Stahl Kompensatoren

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23932

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23933

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23934

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23935

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23936

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23937

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23938

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23939

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23940

Mapress C-Stahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 23941

## Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22421

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22422

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22423

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22431

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22432

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22433

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22444

## Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 12 / d 15 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94922

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 15 / d 18 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94923

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 20 / d 22 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94924

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 25 / d 28 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94925

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 32 / d 35 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94926

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 40 / d 42 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94927

Mapress Kugelhahn mit Pressmuffe (Ms)

DN 50 / d 54 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94928

## Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 12 / d 15 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94962

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 15 / d 18 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94963

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 20 / d 22 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94964

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 25 / d 28 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94965

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 32 / d 35 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94966

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 40 / d 42 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94967

Mapress Kugelhahn, abgesetzt mit Pressmuffe (Ms)

DN 50 / d 54 mm

mit Betätigungshebel,

für AP-Montage, für Heizungsinstallation,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94968

## Mapress Dichtring CllR-schwarz

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 12 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90401

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 15 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90402

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 18 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90403

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 22 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90404

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 28 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90405

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 35 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90406

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 42 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90407

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 54 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90408

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 76,1 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90409

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 88,9 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90410

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 108 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90411

## Mapress Dichtring FKM blau

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 10 / d 12 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 12 / d 15 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 15 / d 18 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 20 / d 22 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 25 / d 28 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 32 / d 35 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 40 / d 42 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 50 / d 54 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 65 / d 76,1 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 80 / d 88,9 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 100 / d 108 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90  Rohrdurchführung für Geberit Mapress C-Stahlrohrsystem (verzinkt bzw. kunststoffummantelt) mit Steinwoll-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B.Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

- Leichte Schachtwand aus CW Profilen 50mm, Beplankung

3 x 15 mm GFK Platten, Steinwollfüllung 40 kg/m³, Stärke 40 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress C-Stahl, Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensionsabhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig. Direkter Kontakt von Mapress C-Stahl verz. mit Weichschottplatten verhindern (Korrosionsgefahr). Geprüfte Lösung mit Geberit Korrosionsschutzbandage bzw. Korrosionsschutzanstrich nach ÖN H 5155 im Stossbereich C-Stahlrohr verz. zu Weichschottplatte vorsehen.

Dimensionsumfang der geprüften Rohrdurchmesser ist zu beachten.

Abschottung Mapress C-Stahl / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress C-Stahl verz.

Rohrdurchführung Dim 12 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke

Abschottung Mapress C-Stahl kunststoffummantelt in leichter Schachtwand / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress C-Stahl kunststoffummantelt

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke

## Brandschutzlösungen Kautschukisolierung

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90  Rohrdurchführung für Geberit Mapress C-Stahlrohrsystem (verzinkt bzw. kunststoffummantelt)  mit Kautschukisolierung Armaflex AF und Hilti Brandschutzbandage CFS-B durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress C-Stahl, durchgängige, diffusions-hemmende Kautschukisolierung Armafelx AF, Dämmstärke nach Vorgabe der ÖN H 5155, dimensionsabhängig, Hilti Brandschutz-bandage CFS-B, an jeder Bauteilseite montiert, 2 fach gewickelt und Ringspalt mit Acrylat Hilti CFS-S ACR verfüllt. Bei Wandauf-bauten beidseitige Zusatzisolierung mit Armaflex Plattenmaterial

19 mm, Länge 300 mm und 2 fach mit HT Tape verklebt. Geprüft auch in Kombination mit Korrosionsschutzanstrich nach ÖN H 5155 für Kühlwasserleitungen.

Dimensionsumfang der geprüften Rohrdurchmesser ist zu beachten.

Abschottung Mapress C-Stahl / Kälteisolierung Armaflex AF

Fabrikat Mapress C-Stahl

Rohrdurchführung Dim 22 / 18 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 19 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 19,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 20,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 28,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 76 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 88,9 / 41,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 108 / 42,5 mm Dämmstärke